คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

- ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิดทึบ ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 800 x ลึก 400 x สูง 1800 มม. จำนวน 8 ตู้        มีคุณสมบัติดังนี้

  - ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

  - ด้านล่างเป็นบานเลื่อน หรือบานประตู 2 บาน

1.3 วัสดุที่จัดทำตู้ใช้ไม้อัด

1.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

1.5 การรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ตู้แขวน PVC ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 880 x ลึก 340 x สูง 680 มม.		จำนวน 2 ตู้

มีคุณสมบัติดังนี้

  - ตู้แขวนเก็บของทำจาก PVC

  - มีสีขาวออกแบบสำหรับแขวนผนัง

  - มีตะแกรงมุ้งไนล่อน สำหรับป้องกันแมลงรบกวน อยู่ด้านในของบานซิงค์

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

  - มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ชั้นวางของหนัก ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 200 ซม.		จำนวน 2 ชุด

มีคุณสมบัติดังนี้

  - ชั้นวางของหนัก 5 ชั้น ชนิดปรับระดับชั้นได้

  - แต่ละชั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม ต่อชั้น

  - แต่ละชุด สามารถต่อ หรือใช้เสาร่วมกันได้

  - ใช้เหล็กเป็นวัสดุในการจัดทำ

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

  - มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว   			จำนวน 2 เครื่อง

มีคุณสมบัติดังนี้

4.1 เป็นพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ระบายอากาศ ออกได้ ทางเดียวขนาด 8”

4.2 ใช้กระแสไฟฟ้า   220  V.AC.  50  HZ.

  - ชนิดใบพัด 5 ใบ  ขนาด  200 mm. (8”)

  - มีฝาบานพับปิด – เปิด ระบายอากาศมีขอบยางยึดพัดลมกับกระจก

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

4.6 มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

/5. เครื่องปรับอากาศ...

-2-

- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 46,000 BTU.พร้อมติดตั้ง  จำนวน 2 เครื่อง

5.1 คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

5.1.1 วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่นํามาติดตั้งจะต้องเป็นของใหม่ ซึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ

5.1.2 รับประกันความชํารุดบกพร่อง และอะไหล่ไม่น้อยกว่า 1 ปี

5.2. คุณลักษณะทางเทคนิค

5.2.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS )

5.2.2  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบด้วย เครื่องเป่าลมเย็น ( FCU) เพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ไม่เป็นของตกค้างหรือตกรุ่นที่อยู่ใน LINE ผลิต

5.2.3  เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 46,000 BTU. ชนิดแขวนใต้ฝ้าและเครื่องระบายความร้อน (CDU ) ใช้สารทําความเย็น R - 22 แต่ละชุด สามารถทําความเย็นได้ไม่น้อยกว่าที่กําหนด

5.3  เครื่องระบายความร้อน ( CONDENSING UNIT )

5.3.1 ตัวถังเครื่อง ( CASING ) ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีแบบหนา ( Electro Galvanized Steel )   ผ่านการล้างไขมันและเคลือบสีอย่างดีด้วยกรรมวิธี Electro Static Polyester Powder Coating จากโรงงานผู้ผลิต

5.3.2 คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบปิดทึบ (HERMETIC) ชนิด ROTARY หรือ SCROLL COMPRESSOR

5.3.3 คอล์ยระบายความร้อน ( CONDENSER COIL ) ทําด้วยท่อทองแดงแบบไม่มีตะเข็บผ่านการทดสอบรอยรั่วที่ความดัน 350 PSIG

5.3.4 พัดลมของแผงระบายความร้อน ( CONDENSER FAN ) เป็นแบบ Propeller Type จํานวน 1 ชุด

5.3.5 ระบบป้องกัน และควบคุมเครื่องระบายความร้อน จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่ระบุดังนี้

5.3.5.1 ใช้กับสารทําความเย็น R - 22 และระบบไฟฟ้า 220V / 1Ph / 50Hz

5.3.5.2 ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง (Direct Drive) ชนิด Permanent Spilt Capacitor With Overload

- COMPRESSOR MAGNETIC CONTACTOR

- COMPRESSOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE

- LIQUID AND SUCTION SHUT OFF VALVE สําหรับปิดเปิดสารทําความเย็น

ที่ท่อ SUCTION และท่อ LIQUID

5.4  เครื่องเป่าลมเย็น ( FAN COIL UNIT )

5.4.1 ตัวเครื่อง ( CASING ) ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กกล้าที่แผ่นขบวนการกันสนิม

5.4.2 เครื่องเป่าลมเย็น แต่ละชุดจะต้องสามารถส่งปริมาณลมได้ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบพัดลมเป่าลมเย็นเคลือบ และอบสีจากโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนภายนอก เหมือนกับ CONDENSING UNIT เป็นแบบ CENTRIFUGAL BLOWER ลมเข้าได้ 2 ทาง พัดลมตัวเดียวหรือสองตัวตั้งอยู่บนเพลาเดียวกับมอเตอร์ขับพัดลม

/5.4.3 มอเตอร์…

-3-

5.4.3 มอเตอร์ขับพัดลมเป็นชนิด SPLIT CAPACITOR ที่มีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์อยู่ภายใน

5.4.4 ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็น ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือเหล็กดําพ่นสีกันสนิม และสีภายนอกอย่างดีใช้ระบบไฟฟ้า 220 V / 1Ph / 50Hz ภายในตัวเครื่องบุด้วยฉนวน (CLOSED CELL FOAM ELASTOMERIC )  หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. หรือประกอบขึ้นรูปจากแม่แบบพลาสติกตามแบบของโรงงานผู้ผลิต ถาดรองน้ำทิ้งต้องบุด้วยฉนวนกันความร้อนชนิดและความหนาเดียวกันกับในตัวถัง เครื่องจะต้องประกอบมาเสร็จ เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต

5.4.5 แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ (DIRECT EXPANSION COIL) ทําด้วยท่อทองแดงมีครีบระบาย   ความร้อนทําด้วยอลูมิเนียม อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล และแผงคอยล์เย็นแต่ละชุดจะต้องสามารถทําความเย็น       (RATE OF REFRIGERATION) ได้ตามขนาดของเครื่องระบายความร้อนแต่ละชุดตามข้อกําหนด

5.4.6 สามารถปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทาง ทั้งในแนวบน - ล่างและซ้าย - ขวา

5.4.7 อุปกรณ์ควบคุมสารทําความเย็นเป็นแบบเอ็กซ์แพนชันวาลว์หรือแคปปิลารีทิ้วหรือ

ORIFICE FLOW CONTROL ต้องติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

5.4.7 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบรีโมทคอนโทรลแบบมีสายชนิดดิจิตอล อุปกรณ์ต้องติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องและยี่ห้อที่เสนอมา

5.5 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ( SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS) ประกอบด้วยการทํางานดังนี้

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานการณ์ทํางาน

- สามารถเลือกปรับความเร็วลมและเลือกระบบการทํางาน แบบ FAN และ COOL ได้

- ระบบควบคุมความเร็วพัดลมอัตโนมัติโดยสามารถเลือกปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับ

- สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 18 - 30 องศาเซลเซียส

5.5.1 การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบ สําหรับเครื่องเป่าลมเย็นการติดตั้ง            อาจเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การติดตั้ง       เครื่องระบายความร้อนให้รองรับทุกเครื่องด้วย    ขาเหล็กมีลูกยางกันสะเทือนรองรับชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก ให้ทาสีกันสนิมและทาสี ภายนอก อีกชั้นหนึ่ง

5.5.2 การติดเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( THERMOSTAT ) ให้ติดตั้งตามจุดที่กําหนดให้ในแบบหรือรายการในกรณีที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคารทําให้ไม่สามารถติดตั้งได้ตามจุดที่กําหนดในแบบ      คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องเป็นผู้กําหนดให้ใหม่เวลาทําการติดตั้ง

5.6 ระบบท่อสารทําความเย็นและท่อน้ำทิ้ง ( REFRIGERANT AND DRAIN PIPING SYSTEM )

5.6.1 ท่อสารทําความเย็นเป็นท่อทองแดง อย่างแข็งชนิด Type L ท่อสารทําความเย็นด้านดูดให้หุ้มฉนวนรอบด้วยฉนวนชนิด CLOSED CELL ELASTOMERIC ชนิดไม่ลามไฟตามมาตรฐาน ASTM ที่มีความหนา        ไม่น้อยกว่า 19 มม. หรือที่กําหนดไว้ในแบบ

5.6.2 อุปกรณ์ประกอบต้องมี FILTER DRYER , LIQUID MOISTURE INDICATOR

5.6.3 การติดตั้งท่อสารทําความเย็น จะต้องเดินขนานหรือตั้งได้ฉากกับตัวอาคาร ส่วนที่ผ่านคานกําแพง หรือพื้นจะต้องมีปลอก PVC. ( SLEEVE ) ขนาดโตกว่าท่อที่จะต้องเดินผ่านประมาณ 25 มม. และ   ถ้าปลอก PVC. ติดตั้งในส่วนที่ติดตั้งกับด้านนอกของอาคารจะต้องอุดช่องว่างระหว่างท่อสารทําความเย็นกับปลอกด้วยวัสดุยางหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า พร้อมทั้งฉาบปูนทับอย่างเรียบร้อย และท่อสารทําความเย็นต้องยึดอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง

/อย่างมั่นคง…

-4-

อย่างมั่นคง ท่อสารทําความเย็น ก๊าชเย็นกลับจะต้องติดตั้งให้น้ำมันหล่อลื่นกลับไปที่คอมเพรสเซอร์ได้สะดวกใน     ทุกสภาวะของการทํางาน ท่อสารทําความเย็นของเหลวและท่อก๊าชเย็นกลับให้เดินแยกห่างจากกันท่อสารทําความเย็นต้องมีขนาดพอเหมาะคือให้ค่าความดันในท่อตกไม่เกิน 0.2 kg/cm2 ท่อตามแนวดิ่งจะต้องมี OIL TRAP เฉพาะ      ท่อสารก๊าชเย็น กลับในกรณีที่ CONDENSING อยู่สูงกว่าFAN COIL ต้องทํา INVERT LOOP ที่ท่อสารเย็นกลับ     เพื่อป้องกันสารทําความเย็นเหลวไหลกลับที่คอมเพรสเซอร์เมื่อหยุดเครื่อง ท่อสารทําความเย็นทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองอยู่บนแท่นเหล็กโครงสร้าง (SUPPORT HANGER ) โดยมีประกับเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมีเนียมรัดตัวท่อเข้ากับแท่นเหล็กอย่างมั่นคงทุกระยะไม่เกิน 2.5 เมตร สําหรับท่อสารทําความเย็นเหลว ( LIQUID LINE ) นั้น ต้องมีวัสดุกลางกั้นกลางไว้บริเวณที่รองรับเพื่อป้องกันมิให้โลหะทองแดงของตัวท่อสัมผัสกับแท่นเหล็กโครงสร้างสําหรับ  ท่อสารก๊าชเย็นกลับ ซึ่งหุ้มฉนวน ณ จุดที่วางขาเหล็กรับรอง ( SUPPORT หรือที่แขวน (HANGER ) ต้องป้องกันมิให้น้ำหนักกดทับฉนวน ณ จุดรองรับจนเสียหาย โดยใช้ฉนวนชนิดแข็ง ณ จุดนั้นหรือวิธีการอื่นที่ดีที่สุด

5.6.4 ท่อน้ำทิ้ง ( COMDENSATE PIPE ) ใช้ท่อ พีวีซีเกรด 8.5 ตาม มอก. 17 การติดตั้งท่อในแนวนอนท่อในส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน หรือแนวนอนภายในอาคารให้หุ้มด้วย CLOSED CELL INSULATION หนาไม่น้อยกว่า    12 มม.การติดตั้งท่อในแนวนอนตั้งมี SLOPE ไม่น้อยกว่า 1/100 ต่อ 1 เมตร

5.7. การติดตั้งระบบไฟฟ้า

5.7.1 ผู้ขายเครื่องปรับอากาศ จะต้องจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดตามแบบแปลนและรายการอื่นที่จําเป็นตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

5.7.2 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องทนกระแสได้มากกว่า 125 % ของ FULL LOAD AMP

5.7.3 การเดินสายไฟฟ้าให้เดินร้อยท่อ E.M.T.สําหรับภายในอาคารและร้อยท่อ I.M.C. หรือ EMT พร้อมข้อต่อกันน้ำสําหรับนอกอาคารและให้มีข้อต่ออ่อนชนิดกันน้ำก่อนต่อเข้าท่ออุปกรณ์

5.7.4 LOCAL SWITCH BOARD ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่าเบอร์20 AWG. ท่อทาสีกันสนิมและสีกันน้ำมีอุปรณ์ต่างๆ ตามแบบระบุ ( ถ้ามี) ให้ใช้งานได้

5.7.5 GROUNDING อุปกรณ์ที่เป็นโลหะทั้งหมด ในการทํางานปกติไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เช่น       แผงสวิตซ์และอื่น ๆ ต้องติดตั้งสายดินขนาดของสายดินและวิธีการติดตั้งท่อร้อยสายถูกต้องตามกฎและวิธีการของ การไฟฟ้า

- โต๊ะทำงาน  ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 1500/1600 x ลึก 600/600 x สูง 750 มม.	จำนวน 5 ตัว

มีคุณสมบัติดังนี้

  - ผิวด้านบนปิดด้วยเมลามีน กันชื้น กันร้อนได้ ปิดขอบด้านข้างปิดด้วย PVC

  - แผ่นโต๊ะหนาอย่างน้อย 25 มิลลิเมตร ทำจากไม้อัดหรือดีกว่า

  - ขาโต๊ะเหล็กทรงตรงทันสมัยและแข็งแรง

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

6.5  มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- เก้าอี้ทำงาน  ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 60 X ลึก 60 X สูง 120-140 ซม.		จำนวน 5 ตัว

มีคุณสมบัติดังนี้

  - เก้าอี้พนักพิงระดับศีรษะ

  - โครงสร้างตาข่ายโลหะของพนักพิง เพื่อการระบายอากาศ

/7.3 พนักพิง…

-5-

  - พนักพิงปรับเอนได้หลายระดับ ล็อกค้างไว้ได้เมื่อปรับได้ระดับตามที่ต้องการ

  - โครงพนักพิงหลัง  โครงที่วางแขนและแกนของพนักพิงทำจากเหล็ก พ่นสีฝุ่นอิพ็อกซี่

  - โครงที่นั่งทำมาจากไม้อัดยูคาลิปตัสขึ้นรูป

  - ฐานห้าแฉกทำจากอะลูมิเนียม พ่นสีฝุ่นอิพ็อกซี่มีโช๊คปรับระดับ

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

7.8  มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง			จำนวน 2 เครื่อง

มีคุณสมบัติดังนี้

  - อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายในอาคาร

  - มีกำลังส่งอย่างน้อย 200mW

  - สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ความถี่ (2.4GHz/5.0GHz AC)

  - พอร์ต LAN 1 Gigabits พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 และรองรับการ

ทำงาน Auto MID/MIDX

  - รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสาย LAN

  - ควบคุมการใช้งานด้วยซอฟท์แวร์  WiFi Management ได้

  - เสาอากาศสำหรับความถี่ 2.4GHz Embeded Antenna 3x3 MIMO ความเร็ว  450 Mbps

  - เสาอากาศสำหรับความถี่ 5.0GHz AC Embeded Antenna 2x2 MIMO ความเร็ว 867 Mbps

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

  - มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือขาย 24 ช่อง พร้อมติดตั้ง    	         จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณสมบัติดังนี้

  - เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาด้านการทำ Switching โดยเฉพาะ สามารถทำงานได้ในระดับ Layer 2

  - ต้องมี Flash Memory ไม่น้อยกว่า 256 MB

  - ค่า Switching Capacity in Gigabits per Second ไม่น้อยกว่า 52.0 Gbps

  - ต้องมีพอร์ต 10/100/1000BaseT จำนวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต

  - ต้องมีพอร์ต SFP จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต

  - รองรับการทำ VLAN และรองรับ VLAN ได้สูงสุด 64 VLAN

  - รองรับ MAC addresses ได้สูงสุด 8000 MAC addresses

  - สามารถจัดการตามมาตรฐาน HTTP, SNMP v1/v2/v3 และ RMON ได้

  - สามารถทำ Quality of  Service (QoS) ได้

  - สามารถติดตั้งใน ตู้ RACK Cabinet 19” ได้

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

  - มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี