คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

- ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิดทึบ ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 800 x ลึก 400 x สูง 1800 มม. จำนวน 8 ตู้        มีคุณสมบัติดังนี้

  - ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

  - ด้านล่างเป็นบานเลื่อน หรือบานประตู 2 บาน

1.3 วัสดุที่จัดทำตู้ใช้ไม้อัด

1.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

1.5 การรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ตู้แขวน PVC ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 880 x ลึก 340 x สูง 680 มม.		จำนวน 2 ตู้

มีคุณสมบัติดังนี้

  - ตู้แขวนเก็บของทำจาก PVC

  - มีสีขาวออกแบบสำหรับแขวนผนัง

  - มีตะแกรงมุ้งไนล่อน สำหรับป้องกันแมลงรบกวน อยู่ด้านในของบานซิงค์

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

  - มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ชั้นวางของหนัก ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 200 ซม.		จำนวน 2 ชุด

มีคุณสมบัติดังนี้

  - ชั้นวางของหนัก 5 ชั้น ชนิดปรับระดับชั้นได้

  - แต่ละชั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม ต่อชั้น

  - แต่ละชุด สามารถต่อ หรือใช้เสาร่วมกันได้

  - ใช้เหล็กเป็นวัสดุในการจัดทำ

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

  - มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว   			จำนวน 2 เครื่อง

มีคุณสมบัติดังนี้

4.1 เป็นพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ระบายอากาศ ออกได้ ทางเดียวขนาด 8”

4.2 ใช้กระแสไฟฟ้า   220  V.AC.  50  HZ.

  - ชนิดใบพัด 5 ใบ  ขนาด  200 mm. (8”)

  - มีฝาบานพับปิด – เปิด ระบายอากาศมีขอบยางยึดพัดลมกับกระจก

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

4.6 มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

/5. เครื่องปรับอากาศ..

- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 46,000 BTU.พร้อมติดตั้ง  จำนวน 2 เครื่อง

5.1 คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

5.1.1 วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่นํามาติดตั้งจะต้องเป็นของใหม่ ซึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็น

ของเก่าเก็บ

5.1.2 รับประกันความชำรุดบกพร่อง และอะไหล่ไม่น้อยกว่า 1 ปี

5.1.3 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยเครื่องระบายความร้อน ซึ่งใช้คู่กันกับเครื่องเป่าลมเย็น หรือเครื่องส่งลมเย็น เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งชุด ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานในต่างประเทศ หรือประกอบภายในประเทศ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้น

5.1.4 เครื่องปรับอากาศต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 หรือ มอก. 1155-2557 และโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 หรือ  ISO14001:2015 เป็นอย่างน้อย

5.1.5 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

5.1.6 เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าเก่านำมาประกอบใหม่ บริษัทฯ ที่นำเสนอจะต้องได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตฯ หรือสาขาของผู้ผลิตฯ ที่ประจำในประเทศไทย

5.2. คุณลักษณะทางเทคนิค เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit)

เป็นแบบเป่าลมร้อนด้านข้าง ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ชนิด Scroll ใช้ระบบสารทำความเย็น R-410A ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ท หรือ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท  โดยห้ามทำการดัดแปลงหรือใช้หม้อแปลง แปลงแรงดันไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง รายละเอียดอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้

5.2.1 คอมเพรสเซอร์ แต่ละชุดต้องติดตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง และมีลูกยางกันกระเทือนรองรับ

5.2.2 ตัวถังเครื่องระบายความร้อน ทำด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กดำ พ่นสีกันสนิมและสีภายนอกอย่างดี ซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร

5.2.3 พัดลมระบายความร้อนเป็นแบบ Propeller Type หรือ Centrifugal

5.2.4 แผงระบายความร้อนทำจาก ALLOY น้ำหนักเบา มีความทนทานต่อการใช้งานภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบรอยรั่วด้วยความดันไม่ต่ำกว่า 3,450 กิโลปาสกาล (500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) มีพื้นที่ผิว จำนวนแถว จำนวนครีบเพียงพอสำหรับการระบายความร้อน เพื่อการทำความเย็นและปรับภาวะอากาศให้ได้ตามรายการที่กำหนด

5.2.5 อุปกรณ์อื่น ๆ ในเครื่องระบายความร้อนมีไม่น้อยกว่าดังนี้

- Thermal Overload Protection Devices for Compressor

- Overload Protection for Fan Motor

- Hi Pressure Switch

/ Control Protection…

- Control Protection Fuse

- Suction/Liquid Line Shut-Off Valve

- Refrigerant Charging Port

- Time Delay Relay

- สามารถทำงานได้ในช่วงความต่างศักย์ไฟฟ้า +10% / -10% จากค่าปกติ

- คอนเดนซิ่งยูนิตจะต้องไม่ทำงานเมื่อมอเตอร์พัดลม เครื่องเป่าหรือเครื่องส่งลมเย็นไม่ทำงาน

5.3 คุณลักษณะทางเทคนิค เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit)

5.3.1 พัดลมเป่าลมเย็นเป็นแบบ Centrifugal Blower ลมเข้าได้ 2 ทาง (DWDI)

5.3.2 ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็นทำด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือเหล็กดำพ่นสีกันสนิม พ่นสีภายนอกอย่างดี หรือวัสดุทำด้วยพลาสติกขึ้นรูป ภายในตัวเครื่องบุด้วยฉนวนไม่ลามไฟ หรือ ถาดน้ำทิ้งผลิตจากพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม บุด้วยฉนวนโฟมขึ้นรูป ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต

5.3.3 แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ Direct Expansion Coil ทำด้วยทองแดง มีครีบทำด้วยอลูมิเนียมชนิด Plate Fin Type อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล เคลือบครีบระบายความร้อนด้วยสาร Aqua Resin เพื่อป้องกันการเกาะของฝุ่นและยับยั้งการต่อตัวของแบคทีเรีย และแผงคอยล์เย็นแต่ละชุดจะต้องสามารถจ่ายความเย็นได้ตาม

ขนาดของเครื่องระบายความร้อน

5.3.4 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเป่าลมเย็นมีดังต่อไปนี้

- Freeze protection Devices

- Overload Protection for Fan Motor

- Drain and Drain Pan Connection

- Air Filter

- Refrigerant Pipe Connection

5.3.5 มีรีโมทควบคุมการทำงานชนิดมีสาย ตัวรีโมทสามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่านี้

- ควบคุมสั่งการ เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศ, ปรับปริมาณลม, ปรับอุณหภูมิ และระบบสวิง

- มีเซนเซอร์ตัวตรวจจับอุณหภูมิห้อง ที่ตัวเครื่องและที่ตัวรีโมท โดยสามารถเลือกตั้งค่าได้ว่าให้วัดอุณหภูมิห้องจากอุปกรณ์ใด

- ตัวรีโมทสามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ ขณะใช้งานเครื่องได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้

อุปกรณ์เสริม

- สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องการทำงานของเครื่องได้

/5.4 การติดตั้งระบบ…

5.4  การติดตั้งระบบไฟฟ้า

5.4.1 ผู้ขายเครื่องปรับอากาศ จะต้องจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดตามแบบแปลนและรายการอื่นที่จำเป็นตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

5.4.2 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องทนกระแสได้มากกว่า 125 % ของ FULL LOAD AMP

5.4.3 การเดินสายไฟฟ้าให้เดินร้อยท่อ E.M.T. หรือ I.M.C. หรือ PVC

5.4.4 GROUNDING อุปกรณ์ที่เป็นโลหะทั้งหมด ต้องติดตั้งสายดินขนาดของสายดินและวิธีการติดตั้งท่อร้อยสายถูกต้องตามกฎและวิธีการของ การไฟฟ้า

- โต๊ะทำงาน  ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 1500/1600 x ลึก 600/600 x สูง 750 มม.	  จำนวน 5 ตัว

มีคุณสมบัติดังนี้

  - ผิวด้านบนปิดด้วยเมลามีน กันชื้น กันร้อนได้ ปิดขอบด้านข้างปิดด้วย PVC

  - แผ่นโต๊ะหนาอย่างน้อย 25 มิลลิเมตร ทำจากไม้อัดหรือดีกว่า

  - ขาโต๊ะเหล็กทรงตรงทันสมัยและแข็งแรง

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

6.5  มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

- เก้าอี้ทำงาน  ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 60 X ลึก 60 X สูง 120-140 ซม.              จำนวน 5 ตัว

มีคุณสมบัติดังนี้

  - เก้าอี้พนักพิงระดับศีรษะ

  - โครงสร้างตาข่ายโลหะของพนักพิง เพื่อการระบายอากาศ

  - พนักพิงปรับเอนได้หลายระดับ ล็อกค้างไว้ได้เมื่อปรับได้ระดับตามที่ต้องการ

  - โครงพนักพิงหลัง  โครงที่วางแขนและแกนของพนักพิงทำจากเหล็ก พ่นสีฝุ่นอิพ็อกซี่

  - โครงที่นั่งทำมาจากไม้อัดยูคาลิปตัสขึ้นรูป

  - ฐานห้าแฉกทำจากอะลูมิเนียม พ่นสีฝุ่นอิพ็อกซี่มีโช๊คปรับระดับ

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

  - มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง	                                 จำนวน 2 เครื่อง

มีคุณสมบัติดังนี้

  - อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายในอาคาร

  - มีกำลังส่งอย่างน้อย 200mW

  - สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ความถี่ (2.4GHz/5.0GHz AC)

/8.4 พอร์ต LAN…

  - พอร์ต LAN 1 Gigabits พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 และรองรับการ

ทำงาน Auto MID/MIDX

  - รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสาย LAN

  - ควบคุมการใช้งานด้วยซอฟท์แวร์  WiFi Management ได้

  - เสาอากาศสำหรับความถี่ 2.4GHz Embeded Antenna 3x3 MIMO ความเร็ว  450 Mbps

  - เสาอากาศสำหรับความถี่ 5.0GHz AC Embeded Antenna 2x2 MIMO ความเร็ว 867 Mbps

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

  - มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือขาย 24 ช่อง พร้อมติดตั้ง    	         จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณสมบัติดังนี้

  - เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาด้านการทำ Switching โดยเฉพาะ สามารถทำงานได้ในระดับ Layer 2

  - ต้องมี Flash Memory ไม่น้อยกว่า 256 MB

  - ค่า Switching Capacity in Gigabits per Second ไม่น้อยกว่า 52.0 Gbps

  - ต้องมีพอร์ต 10/100/1000BaseT จำนวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต

  - ต้องมีพอร์ต SFP จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต

  - รองรับการทำ VLAN และรองรับ VLAN ได้สูงสุด 64 VLAN

  - รองรับ MAC addresses ได้สูงสุด 8000 MAC addresses

  - สามารถจัดการตามมาตรฐาน HTTP, SNMP v1/v2/v3 และ RMON ได้

  - สามารถทำ Quality of  Service (QoS) ได้

  - สามารถติดตั้งใน ตู้ RACK Cabinet 19” ได้

  - ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกในการเสนอราคาครั้งนี้

  - มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี